## PTC-LC700
Cálculo de Vazão Compensada pela Temperatura e Pressão
Dados de Projeto: | [6 empty] | Dados dos Transmissores: |  | Temperatura: |  | Pressão:
Vazão de Vapor: | 200 | ton/h | [5 empty] | LiLo | 0 | °C | 0 | kgf/cm²
Temperatura: | 330 | °C | [5 empty] | LiHi | 400 | °C | 30 | kgf/cm²
Pressão: | 25 | kgf/cm²
Equação para gases:
[7 empty] | Vazão |  | Temperatura |  | Pressão
[7 empty] | 200 |  | 300 | °C | 1 | kgf/cm²
Qc = Vazão Compensada
Q = Vazão lida (não compensada)
P = Pressão Absoluta, em UE | [12 empty] | 200 | 23.4935 | 0.069559 | 333.3333
T = Temperatura absoluta, em UE | [13 empty] | 273.15 | 0.04 | 7500
A,B e C = Coeficientes para correção do fator de compressibilidade (Z)
Para gases ideais: A= 0 , B= 0 , C= 1
K = Constante que define as condições de projeto do elemento primário | [11 empty] | Qc= | 200 | 46.6797
é calculado por (absolutos): | [13 empty] | 573.15
57.0769
|  | = | 23.1863 |  |  |  |  | Vazão Compensada |  |  |  | Qc= | 200 | 0.28538
Como as entradas do bloco são em porcentagem e os sinais dos transmissores | [11 empty] | Qc= | 57.0769
raramente são em unidades absolutas, o bloco transforma todas as medidas
em unidades absolutas, de acordo com as expressões: | [7 empty] | Estes cálculos foram validados
no projeto da Caldeira Caçu.
|  |  | No caso do LC700 dividir por 10000 |  |  |  |  | Detalhes na OS 2008-03402
onde P0 é o valor correspondente a 0% do transmissor em pressão absoluta
se a faixa do transmissor for igual a ZERO temos que a pressão absoluta:
P0=0+1,013 = 1,013.
30
Neste caso temos -> | 1.0132 |  |  | 1.0132 | 0.003
[13 empty] | RCT.1.O.1 | 0.069559
[13 empty] | RCT.1.O.2 | 0.04
e, |  |  | No caso do LC700 dividir por 10000
[13 empty] | RCT.1.O.3 | 23.4935
onde T0 é o valor correspondente a 0% do transmissor em temperatura absoluta | [12 empty] | RCT.2.O.1 | 273.15
se a faixa do transmissor for igual a ZERO temos que a temperatura absoluta:
T0=0+273,15 = 273,15.
400
Neste caso temos -> | 273.15 |  |  | 273.15 | 0.04
Substituindo na equação dos Gases, temos:
|  |  |  | 1.0132 | 0.003 | 23.1863
|  |  |  | 273.15 | 0.04
A compensação será feita pela seguinte equação:
|  |  |  | 23.4935 | 0.069559
|  |  |  | 273.15 | 0.04
PTC
P=P_0+(α_P*p)/10000
T=T_0+(α_T*t)/10000